## Зима 2023
ЖУРНАЛ НАГРУЗОК СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ Декабрь 2023г Январь 2024г.
№ ТП | Мощность тр-ра | № тр-ра | Дата и время замеров | № фидера | Коммутацион. аппарат, А | Нагрузка по фазам (А). |  |  | Напряжение по фазам (В). |  |  | Загруженность трансформатора, %
[6 empty] | ф.А | ф.В | ф.С | А0 | В0 | С0
ТП-1 | 160 | Тр-р №2 | 2023-12-06 | ввод | Рб-400 А | 111 | 148 | 99 | 221 | 219 | 229 | 64.01
|  |  | 08-47 | 2 | Рб-50 | 33 | 54 | 25
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 2 | 12 | 11
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 2 | 4 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 24 | 33 | 25
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 8 | 3 | 2
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 11 | 10 | 9
|  |  |  | 11 | Рб-50
|  |  |  | 12ул | АВ-100
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 20 | 16 | 15
ТП-1 | 160 | Тр-р №1 | [9 empty] | 0
резерв
ТП-2 | 250 | Тр-р | 2023-12-06 | ввод | Рб-400 А | 182 | 173 | 130 | 227 | 228 | 229 | 50.3776
|  |  | 08-35 | 2 | Рб-100 | 11 | 14 | 13
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 12 | 37 | 8
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 48 | 30 | 31
|  |  |  | 7ул | Рб-100 | 7 | 7 | 5
|  |  |  | 8 | Рб-150 | 28 | 27 | 8
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 38 | 30 | 32
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 31 | 28 | 18
|  |  |  | 1 | АВ-160 | 7 | 10 | 15
ТП-3 | 250 | Тр-р | 2023-12-06 | ввод | Рб-400 А | 160 | 228 | 229 | 236 | 230 | 237 | 63.3872
|  | №2 | 08-15 | 1 | Рб-80 | 1 | 15 | 2
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 0 | 1 | 3
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 72 | 83 | 84
|  |  |  | 7 | Рб-100 | 27 | 40 | 63
|  |  |  | 8 | Рб-40 | 0 | 3 | 11
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 32 | 41 | 29
|  |  |  | 17 | Рб-200 | 28 | 46 | 37
ТП-3 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
резерв
ТП-4 | 250 | Тр-р | 02.12.2023г | ввод | Рб-400 А | 136 | 75 | 119 | 237 | 242 | 238 | 37.6448
|  | №2 | 13-30 | 1 | Рб-100 | 26 | 6 | 17
|  |  |  | 2 | Рб-50 | 8 | 5 | 10
|  |  |  | 3 | Рб-50 | 25 | 21 | 20
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 21 | 14 | 19
|  |  |  | 6 | Рб-50 | 14 | 12 | 9
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 14 | 1 | 1
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 28 | 7 | 16
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 1 | 9 | 27
ТП-4 | 400 | Тр-р | 02.12.2023г | ввод | Рб-400 А | 62 | 137 | 96 | 244 | 235 | 240 | 23.701
|  | №1 | 13-30 | 11 | Рб-50 | 3 | 2 | 1
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 2 | 2 | 1
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 1 | 40 | 7
|  |  |  | 14 | Рб-50 | 9 | 7 | 4
|  |  |  | 17 | Рб-100 | 19 | 10 | 19
|  |  |  | 18 | Рб-200 | 30 | 17 | 48
|  |  |  | 19 | Рб-100 | 8 | 59 | 16
ТП-5 | 250 | Тр-р | 14.12.023г | ввод | Рб-600 А | 116 | 121 | 159 | 228 | 230 | 223 | 44.0112
|  | №2 | 09-15 | 3 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 18 | 14 | 21
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 44 | 45 | 49
|  |  |  | 13 | Рб-50 | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 14 | Рб-150 | 35 | 50 | 73
|  |  |  | 1 | Рб-50 | 18 | 10 | 14
ТП-5 | 400 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
резерв
ТП-6 | 63 | Тр-р | 14.12.2023г | ввод | Рб-400 | 3 | 1 | 1 | 238 | 240 | 236 | 3.2952
|  |  | 15-25 | 2 | Рб-100 | 3 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-100 | 0 | 0 | 0
ТП-7 | 400 | Тр-р | 2023-12-06 | ввод | Рб-600 А | 191 | 296 | 198 | 241 | 238 | 248 | 51.208
|  |  | 17-50 | 1 | Рб-50 | 7 | 13 | 3
|  |  |  | 2 | Рб-50 | 3 | 3 | 2
|  |  |  | 3ул | Рб-150 | 9 | 2 | 19
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 71 | 124 | 93
|  |  |  | 9 | Рб-100 | 9 | 1 | 18
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 4 | 5 | 2
|  |  |  | 12 | Рб-200 | 87 | 142 | 61
|  |  |  | 11 | Рб-100 | 1 | 1 | 0
ТП-8 | 630 | тр-р | 14.12.2023г | ввод | АВ-400 А | 248 | 161 | 230 | 235 | 250 | 245 | 27.2406
|  |  | 08-30 | 1ул | АВ-63 А | 0 | 3 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | АВ-250 | 87 | 60 | 57
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 6 | 6 | 2
|  |  |  | 9 | АВ-160 | 23 | 22 | 13
|  |  |  | 11 | АВ-63 А | 3 | 3 | 8
|  |  |  | 12 | АВ-63 А | 6 | 1 | 0
|  |  |  | 13 | АВ-63 А | 21 | 20 | 7
|  |  |  | 17 | АВ-160А | 58 | 28 | 38
|  |  |  | 18 | АВ-160 | 18 | 8 | 54
|  |  |  | 19 | АВ-63 А | 19 | 10 | 48
|  |  |  | 20 | АВ--63А | 7 | 3 | 3
ТП-9 | 400 | Тр-р | 18.12.2023г | ввод | АВ-400 А | 91 | 84 | 77 | 242 | 241 | 241 | 15.743
|  |  | 08-08 | 4 | АВ-31.5 | 6 | 18 | 9
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-160 | 12 | 13 | 25
|  |  |  | 8 | АВ-100 | 8 | 9 | 14
|  |  |  | 9 | АВ-160 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | АВ-100 | 16 | 9 | 16
|  |  |  | 11ул | АВ-100 | 4 | 16 | 9
|  |  |  | 12 | АВ-250 | 12 | 19 | 13
|  |  |  | 13 | АВ-250 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-31.5 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | АВ-250 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | АВ-50 | 1 | 0 | 0
ТП-10 | 160 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-400 А. | 43 | 58 | 31 | 228 | 216 | 227 | 25.085
|  |  | 15-10 | 1 | АВ-200 А | 37 | 51 | 21
|  |  |  | 3 | АВ-125 А | 5 | 7 | 8
|  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 2
ТП-11 | 60 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-400 А | 17 | 32 | 17 | 240 | 239 | 241 | 36.9067
|  |  | 9-35 | 2 | АВ-100 А | 0 | 2 | 7
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 13 | 15 | 8
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 0 | 6 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | АВ-63 А | 4 | 9 | 2
ТП-12 | 100 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0
|  | резерв |  | 2 | АВ-100 А
|  |  |  | 6 | Рб-100 А
|  |  |  | 3 | АВ-100 А
|  |  |  | 4 | Рб-100 А
|  |  |  | 8 | АВ-63 А
ТП-13П | 63 | Тр-р | [9 empty] | 0
ТП-14 | 160 | Тр-р | [9 empty] | 0
№2
резерв
ТП-14 | 400 | Тр-р | 2023-12-06 | ввод | Рб-600 А | 51 | 64 | 98 | 225 | 227 | 221 | 16.954
|  | №1 | 11-05 | 1 | Рб-100 | 4 | 4 | 5
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-100 | 17 | 4 | 46
|  |  |  | 7 | Рб-400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 3 | 5 | 13
|  |  |  | 11 | Рб-100 | 5 | 6 | 4
|  |  |  | 14 | Рб-50 | 10 | 0 | 3
|  |  |  | 16 | Рб-50 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | Рб-100 | 10 | 43 | 26
ТП-15 | 400 | Тр-р | [9 empty] | 0
№2
резерв
ТП-15 | 250 | Тр-р | 2023-12-14 | ввод | Рб-600 А | 201 | 190 | 171 | 239 | 241 | 245 | 55.6368
|  | №1 | 08-40 | 1 | Рб-100 | 8 | 10 | 7
|  |  |  | 2 | Рб-250 | 21 | 20 | 14
|  |  |  | 3 | Рб-150 | 8 | 12 | 18
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 22 | 22 | 17
|  |  |  | 6 | Рб-400 | 45 | 47 | 41
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 21 | 1 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-250 | 31 | 46 | 49
|  |  |  | 11 | Рб-250 | 32 | 17 | 11
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 11 | 6 | 9
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 2 | 9 | 5
ТП-17. | 250 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб-400 А | 90 | 100 | 115 | 241 | 241 | 240 | 31.832
|  |  | 16-30 | 2 | Рб-50 А | 6 | 6 | 7
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 65 | 78 | 69
|  |  |  | 4 | Рб-150 А |  |  | 19
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 22 | 17 | 21
ТП-18 | 320 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-600 А | 150 | 140 | 120 | 228 | 229 | 225 | 32.4375
|  |  | 18-00 | 2 | Рб-25 А | 28 | 16 | 18
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 28 | 20 | 20
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 21 | 30 | 19
|  |  |  | 6 | Рб-150 А | 8 | 7 | 12
|  |  |  | 7 | Рб-50 А | 21 | 35 | 20
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 12 | 2 | 3
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 23 | 34 | 12
|  |  |  | 11 | Рб-100 А | 7 | 5 | 9
ТП-19 | 400 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-400 А | 200 | 190 | 160 | 225 | 231 | 236 | 34.6
|  |  | 18-15 | 1 | Рб-150 А | 38 | 22 | 26
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 26 | 23 | 18
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 34 | 18 | 32
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 29 | 65 | 25
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 28 | 25 | 26
|  |  |  | 9 | Рб-200 А | 45 | 35 | 29
ТП-20 | 400 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-400 А | 220 | 210 | 180 | 227 | 229 | 230 | 38.06
|  |  | 18-30 | 1 | Рб-100 А | 3 | 3 | 2
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 55 | 24 | 20
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 2 | 3 | 3
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 10 | 13 | 26
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 32 | 38 | 27
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 35 | 40 | 29
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 22 | 30 | 22
|  |  |  | 9 | Рб250 А | 5 | 2 | 1
|  |  |  | 11 | Рб-100 А | 23 | 33 | 24
|  |  |  | 12 | Рб-150 А | 34 | 18 | 12
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 4 | 8 | 12
ТП-21 | 250 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-600 А | 290 | 320 | 280 | 229 | 228 | 231 | 88.576
|  | №2 | 19-00 | 2 | Рб-100 А | 30 | 24 | 35
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 22 | 37 | 22
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 30 | 50 | 27
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 20 | 30 | 29
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 39 | 25 | 39
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 33 | 31 | 35
|  |  |  | 10 | Рб-100 А | 43 | 25 | 20
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 5 |  | 3
|  |  |  | 13 | Рб-600 А | 11 | 16 | 9
|  |  |  | 14 | Рб-100 А | 10 | 15 | 10
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 55 | 70 | 57
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 2 | 4 | 3
ТП-22 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  |  | Рб-100 А
резерв
ТП-22 | 250 | Тр-р | 08.12.2023 | ввод | Рб-400 А | 65 | 60 | 80 | 232 | 231 | 232 | 22.144
|  | №1 | 20-45 | 3 | Рб-250 А | 10 | 13 | 31
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 12 | 9 | 3
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 15 | 7 | 5
|  |  |  | 23 | Рб-250 А | 6 | 1 | 10
|  |  |  | 25 | Рб-250А | 15 | 24 | 25
ТП-23 | 315 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-400 А | 230 | 220 | 190 | 218 | 220 | 221 | 50.527
|  |  | 19-15 | 1 | АВ-100А | 13 | 13 | 18
|  |  |  | 2 | Рб-200 А | 25 | 19 | 24
|  |  |  | 3 | Рб-200 А | 58 | 47 | 40
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 59 | 65 | 51
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 9 | 11 | 3
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 38 | 27 | 29
|  |  |  | 9 | Рб-150 А | 32 | 38 | 27
ТП-24 | 315 | Тр-р | 2023-12-08 | ввод | Рб-400 А | 150 | 160 | 160 | 240 | 239 | 240 | 35.1492
|  |  | 20-00 | 1 | Рб-100 А | 15 | 10 | 5
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 7 | 15 | 6
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 28 | 30 | 25
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 7 | 3 | 6
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 73 | 79 | 90
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 22 | 22 | 23
ТП-25 | 250 | Тр-р | 2023-12-08 | ввод | Рб-400 А | 160 | 180 | 130 | 236 | 235 | 235 | 49.824
|  | №1 | 20-15 | 11 | Рб-150 А | 4 | 6 | 8
|  |  |  | 12 | Рб-150 А | 70 | 75 | 63
|  |  |  | 13 | Рб-150 А | 7 | 5 | 16
|  |  |  | 14 | Рб-150 А | 40 | 29 | 14
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 22 | 22 | 9
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 21 | 40 | 18
ТП-25 | 250 | Тр-р | 2023-12-08 | ввод | Рб-400А | 60 | 20 | 50 | 237 | 243 | 237 | 16.608
|  | №2 | 20-17 | 1 | Рб-150А | 1 | 1 | 4
|  |  |  | 2 | Рб-150А | 8 | 4 | 12
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 17 | 6 | 8
|  |  |  | 6 | Рб-150А | 5 | 1 | 6
|  |  |  | 7 | Рб-150А | 22 | 13 | 28
|  |  |  | 8 | Рб-150А | 1 | 0 | 1
ТП-26 | 160 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб-600А | 80 | 60 | 70 | 239 | 236 | 242 | 34.6
|  |  | 08-00 | 1 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб-100А
|  |  |  | 6 | Рб-100А
ТП-27 | 315 | Тр-р | 2023-12-08 | ввод | Рб-400А | 150 | 120 | 130 | 227 | 228 | 226 | 32.9524
|  |  | 18-00 | 1 | Рб-100А | 42 | 40 | 38
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 53 | 38 | 37
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 25 | 26 | 22
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 25 | 15 | 22
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 2 | 2 | 4
ТП-28 | 250 | тр-р№2 | 2023-12-08 | ввод | Рб-400А | 70 | 110 | 110 | 238 | 241 | 242 | 30.448
|  |  | 18-15 | 3 | Рб-100А | 15 | 15 | 20
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 76 | 78 | 78
|  |  |  | 7 | Рб-150 А | 5 | 1 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-100А | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 14 | Рб -250 А
ТП-28 | 180 | тр-р№1 |  |  | Рб-400А | [6 empty] | 0
|  | резерв |  |  | Рб-150 А
Рб-100 А
Рб-250 А
ТП-29 | 400 | Тр-р |  | ввод |  | Обслуживается УГОК | [5 empty] | 0
№2
ТП-30 | 160 | Тр-р | 14.12.2023г | ввод | АВ-1000А | 121 | 106 | 108 | 238 | 248 | 242 | 52.3325
|  | №1 | 08-55 | 4 | АВ-120 | 43 | 22 | 18
|  |  |  | 5 | АВ-60 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-60 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 12 | 20 | 11
|  |  |  | 17 | Рб-100 А | 3 | 4 | 6
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 3 | 2 | 0
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 57 | 58 | 73
ТП-30 | 160 | ТР-Р№2
резерв
ТП-31 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А | [6 empty] | 0
|  | №1 |  | 2 | Рб-100 А
|  | резерв |  | 3 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб--250 А
|  |  |  | 5 | Рб--250 А
|  |  |  | 9 | Рб--250 А
|  |  |  | 10 | Рб--250 А
|  |  |  | 11 | Рб--250 А
|  |  |  | 13 | Рб--250 А
|  |  |  | 14 | Рб--250 А
|  |  |  | 15 | Рб--250 А
ТП-31 | 250 | Тр-р | 2023-12-04 | ввод | Рб-400 А | 174 | 190 | 145 | 242 | 228 | 240 | 52.592
|  | №2 | 8-55 | 2 | Рб-100 А | 8 | 5 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 45 | 54 | 35
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 22 | 35 | 16
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 19 | 10 | 18
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 34 | 27 | 15
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 18 | 20 | 15
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 11 | 15 | 12
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 9 | 8 | 14
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 8 | 16 | 20
ТП-32 | 250 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод |  | 41 | 35 | 54 | 235 | 233 | 232 | 14.9472
|  | №1 | 9-10 | 12 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  | нагрузка |  | 13 | Рб-100 А | 25 | 24 | 43
|  |  |  | 14 | Рб-160 А | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 15 | Рб-160 А | 15 | 10 | 11
ТП-32 | 400 | Тр-р №2 | 2023-12-05 | ввод |  | 159 | 200 | 149 | 218 | 223 | 221 | 34.6
|  | нагрузка | 9-10 | 2 | Рб-160 А | 28 | 37 | 14
|  |  |  | 4 | Рб-160 А | 11 | 11 | 9
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 26 | 38 | 23
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 12 | 8 | 7
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 6 | 6 | 15
|  |  |  | 8 | Рб-160 А | 33 | 37 | 27
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 14 | 9 | 12
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 16 | 21 | 11
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 13 | 33 | 31
ТП-33 | 250 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-400 А. | 205 | 177 | 205 | 231 | 228 | 229 | 56.744
|  | №1 | 9-00 | 2 | Рб--250 А | 13 | 19 | 19
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 14 | 27 | 8
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 5 | 1 | 1
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 16 | 18 | 25
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 16 | 15 | 25
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 29 | 16 | 27
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 36 | 45 | 37
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 16 | 11 | 15
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 40 | 8 | 25
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 18 | 17 | 20
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 2 | 0 | 0
ТП-33 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-400 А. | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 2 | Рб--250 А
|  | Резерв |  | 3 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб-250 А
|  |  |  | 5 | Рб-250 А
|  |  |  | 7 | Рб-100 А
|  |  |  | 8 | Рб-250 А
|  |  |  | 9 | Рб-250 А
|  |  |  | 12 | Рб-250 А
|  |  |  | 14 | Рб-250 А
|  |  |  | 16 | Рб-250 А
|  |  |  | 18 | Рб-250 А
|  |  |  | 19 | Рб-250 А
ТП-34 | 630 | Тр-р | 14.12.2023г | ввод | АВ-1000А | 549 | 476 | 408 | 238 | 251 | 245 | 60.3029
|  | №1 | 08-30 | 1 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 122 | 98 | 92
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 119 | 110 | 89
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
6
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 39 | 56 | 49
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 82 | 41 | 44
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 127 | 139 | 92
|  |  |  | 15 | Рб-250 А | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 57 | 29 | 39
ТП-34 | 400 | ТР-Р№2
Резерв
ТП-35 | 400 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-400 А | 200 | 200 | 180 | 242 | 238 | 237 | 34.6
|  | №2 | 19-30 | 4 | Рб-100А | 9 | 9 | 14
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 14 | 13 | 17
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 14 | 15 | 7
|  |  |  | 10 | Рб-100А | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 13 | Рб-100 А |  | 7 | 9
|  |  |  | 16 | Рб-100 А | 66 | 7
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 66 | 28 | 44
|  |  |  | 18 | Рб-200 А | 48 | 61 | 40
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 33 | 33 | 24
ТП-35 | 200 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
Резерв
ТП-36 | 250 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-600 А | 240 | 260 | 270 | 230 | 232 | 234 | 74.736
|  | №2 | 19-45 | 2 | Рб-100 А | 15 | 15 | 15
|  |  |  | 3 | Рб-100 А | 23 | 13 | 11
|  |  |  | 5 | Рб-150 А | 30 | 29 | 41
|  |  |  | 6 | Рб-100 А |  | 5
|  |  |  | 7 | Рб-100 А | 21 | 41 | 55
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 25 | 38 | 26
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 30 | 20 | 37
|  |  |  | 12 | Рб-100 А | 40 | 27 | 33
|  |  |  | 14 | Рб-150 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | Рб-100 А | 5 | 17 | 11
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 31 | 40 | 13
|  |  |  | 19 | Рб-150 А | 23 | 17 | 23
ТП-36 | 400 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
Резерв
ТП-37 | 630 | Тр-р | 14.12.2023г | ввод | АВ-1000А | 160 | 165 | 170 | 246 | 245 | 246 | 18.673
|  | №2 | 15-15
ТП-37 | 630 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0
№1
Резерв
ТП-38 | 100 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | АВ-1000А |  |  |  | 240 | 240 | 241 | 0
|  | №1 | 9-20 | 2
|  | резерв |  | 4
8
9
10
11
ТП-38 | 100 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | Рб-400 А | 25 | 54 | 20 | 256 | 234 | 250 | 37.368
|  | №2 | 9-20 | 2 | Рб-250 А | 11 | 3 | 3
|  | нагрузка |  | 3 | Рб-150 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 1 | 5 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 3 | 6 | 7
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 2 | 18 | 2
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 7 | 21 | 6
ТП-39 | 160 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 229 | 0
|  |  | 15-10 | 2 | АВ-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
ТП-40 | 250 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | Рб-400А. | 144 | 164 | 157 | 238 | 238 | 236 | 45.3952
|  |  | 17-30 | 2 ул. | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-150 А | 89 | 96 | 40
|  |  |  | 5 | Рь-150 А | 41 | 34 | 53
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 14 | 34 | 64
ТП-41 | 250 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | Рб-400 А | 164 | 115 | 115 | 233 | 243 | 236 | 45.3952
|  |  | 17-40 | 1 | Рб-250 А | 57 | 52 | 85
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 35 | 18 | 18
|  |  |  | ул. | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-100 А | 72 | 45 | 12
ТП-42 | 250 | Тр-р №1 | 2023-12-05 | ввод | АВ-400 А | 82 | 105 | 115 | 236 | 240 | 238 | 31.832
|  |  | 17-50 | 2 | АВ-125 А | 31 | 32 | 6
|  |  |  | 3 | АВ-125 А | 51 | 73 | 109
ТП-42 | 160 | Тр-р№2 | 2023-12-05 | ввод | АВ-400А | 132 | 94 | 161 | 233 | 238 | 236 | 69.6325
|  |  | 17-50 | 4 | АВ-125А | 23 | 41 | 81
|  |  |  | 5 | АВ-125А | 19 | 22 | 24
|  |  |  | 7 | АВ-125А | 90 | 31 | 56
|  |  |  | ул | АВ-80 А | 0 | 0 | 0
ТП-43 | 400 | Тр-р №1 | 2023-12-05 | ввод | Рб-400 А | 80 | 112 | 116 | 229 | 228 | 230 | 20.068
|  | нагрузка | 18-00 | 5 | Рб-150 А | 44 | 22 | 26
|  |  |  | 6 | Рб-150 А | 21 | 73 | 55
|  |  |  | 8 ул. | Рб-250 А | 15 | 17 | 35
ТП-43 | 400 | Тр-р №2 | 2023-12-05 | ввод | Рб-400 А | 151 | 92 | 121 | 230 | 222 | 224 | 26.123
|  | нагрузка | 18-00 | 2 | Рб-150 А | 76 | 44 | 30
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 53 | 25 | 55
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 22 | 23 | 36
ТП-44 | 250 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | Рб-400 А | 153 | 104 | 121 | 234 | 239 | 242 | 42.3504
|  |  | 17-35 | 2 | Рб-150 А | 58 | 27 | 40
|  |  |  | 3 | Рю-100 А | 58 | 34 | 44
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 36 | 41 | 34
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 1 | 2 | 3
|  |  |  | 6 ул. | АВ-100 А | 0 | 0 | 0
ТП-45 | 180 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | АВ-630 А | 136 | 167 | 147 | 216 | 224 | 230 | 64.2022
|  |  | 18-10 | 1 | АВ-250 А | 45 | 34 | 49
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 36 | 59 | 29
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 55 | 74 | 69
|  |  |  | 8 | АВ-63 А | 0 | 0 | 0
ТП-46 | 250 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | Рб-400 А | 197 | 225 | 242 | 225 | 227 | 220 | 66.9856
|  |  | 18-20 | 1 | Рб-250 А | 19 | 29 | 55
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 89 | 46 | 35
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 62 | 131 | 113
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 11 | 19 | 15
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 16 | 0 | 24
ТП-47 | 30 | Тр-р | 2023-12-05 | скважина | Рб-400 А | 23 | 16 | 19 | 215 | 209 | 220 | 53.0533
18-20
ТП-48 | 400 | Тр-р | 2023-12-06 | ввод | АВ-630А | 156 | 155 | 143 | 231 | 237 | 237 | 26.988
|  | №2 | 10-50 | 1 | АВ-80 | 12 | 21 | 12
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 108 | 103 | 91
|  |  |  | 3 | АВ-40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-250 | 3 | 1 | 4
|  |  |  | 7 | АВ-160 | 3 | 4 | 7
|  |  |  | 8 | АВ-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | АВ-16 | 3 | 3 | 8
|  |  |  | 11 | Рб-250 | 27 | 23 | 21
ТП-49 | 160 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод |  | 129 | 106 | 74 | 206 | 215 | 217 | 55.7925
|  |  | 18-40 | 1 | АВ-80 А | 45 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 29 | 31 | 20
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 30 | 46 | 39
|  |  |  | 4 | АВ-200 А | 25 | 29 | 15
ТП-50 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А. | [6 empty] | 0
|  | №1 |  | 3 | Рб-250 А.
|  | резерв |  | 4 | Рб-100 А.
|  |  |  | 9 ул. | Рб-250 А.
|  |  |  | 11 | Рб-250 А.
|  |  |  | 13 | Рб-100 А.
|  |  |  | 17 | Рб-100 А.
|  |  |  | 19 | Рб-100 А.
ТП-50 | 200 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | Рб-600 А. | 135 | 140 | 181 | 225 | 225 | 214 | 62.626
|  | №2 | 8-50 | 3 | Рб-250 А | 25 | 46 | 41
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 8 | 7 | 9
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 60 | 59 | 81
|  |  |  | 13 | Рб-100 А | 0 | 0 | 4
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 15 | 17 | 23
|  |  |  | 18 | Рб-100 А | 10 | 9 | 11
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 2 | 2 | 0
|  |  |  | 9 ул. | Рб-250 А | 15 | 0 | 12
ТП-51 | 250 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0
|  | №1 |  | 2
|  | резерв |  | 7
12
13
14
ТП-51 | 250 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | АВ-630 А | 139 | 134 | 211 | 246 | 230 | 234 | 58.4048
|  | №2 |  | 2 |  | 8 | 6 | 25
|  | нагрузка |  | 3 |  | 46 | 26 | 37
|  |  |  | 9 |  | 72 | 88 | 149
|  |  |  | 10 |  | 13 | 6 | 0
|  |  |  | 14 ул. |  | 0 | 8 | 0
ТП-52 | 250 | Тр-р |  | ввод | АВ-600 А | [6 empty] | 0
|  | №1 |  | 2 | АВ-150 А
|  | резерв |  | 3 | АВ-100 А
|  |  |  | 5 | АВ-200А
|  |  |  | 7 | АВ-100 А
|  |  |  | 8 | Рб-100А
|  |  |  | 9 | Рб-100А
|  |  |  | 14 | Рб-100А
ТП-52 | 400 | Тр-р | 2023-12-12 | ввод | Рб-600А | 120 | 100 | 150 | 226 | 230 | 232 | 25.95
|  | №2 | 20-15 | 2 | Рб-150 А | 30 | 10 | 50
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 12 | 5 | 9
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 5 | 7 | 11
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 4 | 4 | 7
|  |  |  | 8 | Рб-100 А | 15 | 10 | 0
|  |  |  | 9 | Рб-100 А | 42 | 48 | 50
|  |  |  | 14 | Рб-100А | 18 | 18 | 22
ТП-53 | 400 | Тр-р | 14.12.2023г | ввод | Рб-600 | 90 | 43 | 55 | 237 | 239 | 245 | 15.57
|  | №2 | 09-22 | 1 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | Рб-50 | 17 | 18 | 11
|  |  |  | 9 | Рб-200 | 42 | 7 | 25
|  |  |  | 15 | Рб-100 | 10 | 5 | 2
|  |  |  | 16 | Рб-100 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | Рб-100 | 17 | 6 | 16
|  |  |  | 20 | Рб-100 | 0 | 7 | 1
ТП-53 | 630 | Тр-р №1 |  | ввод | Рб-600 | [6 empty] | 0
|  | резерв |  | 1 | Рб-50
|  |  |  | 3 | Рб-50
9
15
16
19
20
ТП-54 | 250 | Тр-р | 2023-12-12 | ввод | Рб-400А | 170 | 170 | 160 | 230 | 231 | 235 | 47.056
|  | №1 | 20-30 | 2 | Рб-150А | 10 | 3 | 22
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 75 | 40 | 45
|  |  |  | 9 | Рб-250А | 10 | 14 | 12
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 15 | 25 | 20
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 30 | 35 | 30
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 32 | 55 | 30
ТП-54 | 250 | ТР-Р№2 | [9 empty] | 0
резерв
ТП-56 | 250 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-600 А | 183 | 145 | 145 | 237 | 243 | 236 | 50.6544
|  | №2 | 20-35 | 2 | Рб-250 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 16 | 9 | 8
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 39 | 22 | 29
|  |  |  | 9 | Рб-250 | 16 | 22 | 22
|  |  |  | 13 | Рб-100 | 29 | 21 | 16
|  |  |  | 14 | Рб-100 | 23 | 13 | 13
|  |  |  | 16 | Рб-150 | 29 | 38 | 34
|  |  |  | 18 | Рб-250 | 29 | 18 | 23
ТП-56 | 250 | ТР-Р№1 | [9 empty] | 0
ТП-57 | 400 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-600 | 231 | 205 | 149 | 225 | 223 | 232 | 39.963
|  | №2 | 20-17 | 2 | Рб-100 | 20 | 5 | 33
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 18 | 10 | 8
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 39 | 22 | 10
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 33 | 31 | 19
|  |  |  | 7 | Рб-50 | 7 | 2 | 4
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 16 | 16 | 20
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 34 | 49 | 19
|  |  |  | 12 | Рб-100 | 22 | 14 | 7
|  |  |  | 13 | Рб-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | Рб-150 | 2 | 13 | 3
|  |  |  | 16 | Рб-100 | 40 | 43 | 26
ТП-57 | 250 | ТР-Р№1
резерв
ТП-58 | 250 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб-250 А | 70 | 70 | 70 | 241 | 239 | 238 | 19.376
|  |  | 9:30 | 2 | Рб-250 А | 3 | 3 | 4
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 35 | 24 | 29
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 32 | 38 | 34
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 2 | 1 | 2
ТП-59 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600 А | [6 empty] | 0
|  | №1 |  | 1 | Рб-150
|  | резерв |  | 2 | Рб-200
|  |  |  | 3 | Рб-100
|  |  |  | 4 | Рб-100
|  |  |  | 7 | Рб-150
|  |  |  | 8 | Рб-100
|  |  |  | 9 | Рб-150
|  |  |  | 10 | Рб-100
ТП-59 | 250 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-600 А | 128 | 145 | 157 | 235 | 235 | 235 | 43.4576
|  | №2 | 20-05 | 1 | Рб-150 | 24 | 12 | 16
|  |  |  | 2 | Рб-200 | 49 | 39 | 46
|  |  |  | 3 | Рб-100 | 4 | 15 | 10
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 8 | 45 | 22
|  |  |  | 7 | Рб-150 | 11 | 14 | 23
|  |  |  | 8 | Рб-100 | 0 | 0 | 17
|  |  |  | 9 | Рб-150 | 18 | 12 | 11
|  |  |  | 10 | Рб-100 | 14 | 8 | 12
ТП-80 | 160 | Тр-р | 2023-12-17 | ввод | Рб-250 | 96 | 60 | 117 | 220 | 234 | 230 | 50.6025
|  |  | 20:00 | 2 | Рб-250
|  |  |  | 4 | Рб -250 | 96 | 60 | 110
|  |  |  | 6 | Рб -100 |  |  | 7
ТП-81 | 160 | Тр-р | 2023-12-17 | ввод | Рб-400А | 153 | 195 | 193 | 235 | 235 | 236 | 84.3375
|  |  | 20:10 | 1 | АВ-100А |  | 10
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 120 | 140 | 140
|  |  |  | 4 | АВ-150А | 33 | 45 | 53
ТП-82 | 250 | Тр-р | 2023-12-17 | ввод |  | 228 | 250 | 225 | 233 | 223 | 228 | 69.2
|  |  | 20:20 | 2 | Рб-150 | 86 | 102 | 16
|  |  |  | 3 | Рб-150 | 52 | 45 | 65
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 87 | 83 | 101
|  |  |  | 5 | Рб-150 | 3 | 20 | 43
ТП-83 | 180 | Тр-р | 2023-12-17 | ввод | Рб-250А | 190 | 178 | 156 | 230 | 243 | 243 | 73.0444
|  |  | 21:10 | 2 | Рб-150А | 140 | 107 | 80
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 19 | 40 | 37
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 31 | 26 | 39
|  |  |  | 6 | Рб-100А |  | 5
ТП-84 | 250 | Тр-р | 2023-12-17 | ввод | Рб-400 А | 172 | 128 | 163 | 242 | 243 | 243 | 47.6096
|  |  | 20-30 | 1 | Рб-150А | 8 | 8 | 0
|  |  |  | 2 | Рб-150А | 7 | 5 | 20
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 35 | 27 | 34
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 121 | 72 | 108
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 1 | 16 | 1
ТП-85 | 200 | Тр-р | 2023-12-17 | ввод | Рб-250А | 175 | 195 | 172 | 228 | 226 | 212 | 67.47
|  |  | 20:50 | 3 | Рб-100А | 60 | 80 | 75
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 15 | 40 | 11
|  |  |  | 6 | Рб-100А | 83 | 70 | 77
|  |  |  | 8 | Рб-100А | 7 | 5 | 5
|  |  |  | 4 | Рб-100А |  |  | 4
ТП-86 | 40 | Тр-р | 2023-12-16 | ввод | Рб-250 | 0 | 7 | 0 | 243 | 244 | 242 | 12.11
09:00
ТП-102 | 100 | Тр-р | 2023-12-16 | ввод | Рб-250 | 15 | 13 | 14 | 227 | 228 | 229 | 10.38
09:20
ТП-87 | 250 | Тр-р | 2023-12-17 | ввод | Рб-600 А | 237 | 199 | 211 | 223 | 230 | 226 | 65.6016
|  |  | 20:40 | 1 | Рб-100А | 70 | 38 | 32
|  |  |  | 2 | Рб-250А | 18 | 12 | 23
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 46 | 3 | 31
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 75 | 123 | 81
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 12 | 2 | 25
|  |  |  | 6 | АВ-100А | 16 | 21 | 19
ТП-88 | 180 | Тр-р | 2023-12-16 | ввод | Рб-400А | 38 | 15 | 39 | 231 | 236 | 236 | 14.9933
|  |  | 9:30 | 3 | Рб-250А | 6 | 7 | 16
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 29 | 2 | 10
|  |  |  | 12 | Рб-250А | 3 | 6 | 13
ТП-89 | 100 | Тр-р | 2023-12-16 | ввод | Рб-250А | 61 | 90 | 39 | 246 | 218 |  | 62.28
|  |  | 9:40 | 1 | Рб-160А | 42 | 2 | 2
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 18 | 52 | 20
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 1 | 36 | 17
ТП-90 | 160 | Тр-р | 2023-12-20 | ввод | АВ-400А | 45 | 43 | 40 | 226 | 230 | 226 | 19.4625
|  |  | 10:00 | 2 | АВ-50А | 30 | 27 | 15
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 15 | 16 | 25
|  |  |  | 4 | АВ-125А | 0 | 0 | 0
ТП-91 | 160 | Тр-р | 2023-12-16 | ввод | Рб-250А | 24 | 25 | 25 | 234 | 232 | 228 | 10.8125
|  |  | 10:10 | 2 | Рб-100А | 15 | 0 | 15
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 0 | 16 | 2
|  |  |  | 5 | Рб-100А | 9 | 9 | 8
ТП-92 | 180 | Тр-р | 2023-12-16 | ввод | Рб-400А | 50 | 97 | 93 | 238 | 238 | 238 | 37.2911
|  |  | 10:20 | 2 | Рб-250А | 42 | 57 | 48
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 4 | 33 | 41
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 4 | 11 | 4
ТП-93 | 250 | Тр-р | 2023-12-17 | ввод | Рб -400А | 240 | 266 | 260 | 228 | 243 | 233 | 73.6288
|  |  | 21-20 | 2 | Рб -250 | 100 | 142 | 54
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 36 | 40 | 32
|  |  |  | 4 | Рб-150 | 2 | 1 | 110
|  |  |  | 5 ул.осв | Рб -100 |  | 16 | 10
|  |  |  | 6 | Рб-150 | 102 | 67 | 54
ТП-94 | 160 | Тр-р | 2023-12-17 | ввод | Рб-400А | 155 | 196 | 133 | 235 | 216 | 232 | 84.77
|  |  | 22:20 | 2 | АВ-160А | 57 | 128 | 28
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 24 | 3 | 24
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 61 | 52 | 62
|  |  |  | 5 | Рб -150 | 13 | 13 | 16
|  |  |  | 6 | Рб -100 |  |  | 3
ТП-95 | 400 | Тр-р | 2023-12-17 | ввод | Рб-400 | 306 | 311 | 297 | 240 | 234 | 226 | 53.803
|  |  | 22:30 | 2 | Рб -250 | 0 | 1 | 2
|  |  |  | 3 | Рб -100 | 70 | 56 | 56
|  |  |  | 4 | Рб -150 | 27 | 23 | 4
|  |  |  | 5 | Рб -100 | 35 | 62 | 76
|  |  |  | 7 | Рб -100 | 57 | 38 | 25
|  |  |  | 8 | Рб -250 | 72 | 64 | 30
|  |  |  | 6 ул.осв | Рб -100 | 10 | 4 | 4
ТП-96 | 100 | Тр-р | 2023-12-16 | ввод | Рб-600 А | 13 | 19 | 1 | 239 | 236 | 247 | 13.148
|  |  | 10:30 | 2 | АВ-400А | 7 | 5 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 6 | 14 | 1
ТП-98 | 100 | Тр-р | 2023-12-16 | ввод | Рб-160А | 13 | 11 | 18 | 231 | 233 | 241 | 12.456
|  |  | 13:10 | 2 | Рб-100А | 10 | 5 | 7
|  |  |  | 6 | АВ-100А | 3 | 6 | 11
ТП-99П | 250 | Тр-р | 2023-12-16 | ввод | Рб-250 | 196 | 198 | 208 | 239 | 243 | 238 | 57.5744
|  | №2 | 13:20
ТП-99П | 250 | Тр-р | 2023-12-16 | ввод | Рб-250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | №1 | 13:25
резерв
ТП-101 | 250 | Тр-р | 2023-12-13 | ввод | Рб-250 | 189 | 116 | 144 | 229 | 230 | 224 | 52.3152
|  |  | 20:00 | 2 | Рб -250 | 90 | 80 | 63
|  |  |  | 3 | Рб -150 | 21 | 12 | 33
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 78 | 24 | 48
ТП-103П | 60 | Тр-р | 2023-12-12 | ввод | Рб-250А | 4 | 2 | 30 | 256 | 229 | 233 | 34.6
|  |  | 15:10 |  |  | 4 | 2 | 30
ТП-104 | 160 | Тр-р | 2023-12-13 | ввод | Рб-250 | 162 | 92 | 154 | 235 | 236 | 235 | 70.065
|  |  | 20:20 | 2 | Рб -150 | 46 | 30 | 50
|  |  |  | 4 | Рб -150 | 44 | 38 | 27
|  |  |  | 5 | Рб -150 | 72 | 24 | 80
ТП-105 | 250 | Тр-р | 2023-12-13 | ввод | Рб-400А | 248 | 238 | 212 | 228 | 232 | 234 | 68.6464
|  |  | 20:40 | 2 ул.осв | Рб-100А |  | 6 | 1
|  |  |  | 3 | Рб-150А | 78 | 120 | 84
|  |  |  | 4 | Рб-150А | 123 | 36 | 64
|  |  |  | 5 | Рб-150А | 47 | 76 | 63
ТП-106 | 160 | Тр-р | 2023-12-12 | ввод | Рб-400А | 68 | 39 | 21 | 227 | 235 | 235 | 29.41
|  |  | 10:00 | 2 | Рб-100А | 4 | 8 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-63А | 17 | 16 | 17
|  |  |  | 6 | АВ-63А | 23 | 1 | 1
|  |  |  | 7 | АВ-250А | 24 | 14 | 3
ТП-108 | 160 | ТР-р | 2023-12-13 | ввод | Рб-400 | 72 | 144 | 125 | 230 | 210 | 242 | 62.28
|  |  | 20:50 | 3 | АВ-160 | 28 | 103 | 90
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 44 | 36 | 35
|  |  |  | 1ул.осв | АВ-80 |  | 5
ТП-109 | 180 | Тр-р №1 | 2023-12-12 | ввод | Рб-600 А | 188 | 174 | 199 | 215 | 220 | 215 | 76.5044
|  |  | 10:20 | 1 | Рб-150А | 17 | 17 | 16
|  |  |  | 4 | Рб-400А | 6 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-150А | 161 | 140 | 160
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 4 | 16 | 22
ТП-109 | 250 | Тр-р №2 | [9 empty] | 0
резерв
ТП-110 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-630 А | 113 | 108 | 126 | 222 | 230 | 221 | 34.8768
|  | №1 |  | 12 | Рб-100А | 26 | 6 | 17
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 24 | 30 | 30
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 26 | 28 | 40
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 10 | 11 | 18
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 17 | 21 | 16
|  |  |  | 19 | Рб-250 А | 10 | 12 | 5
ТП-110 | 250 | Тр-р | 09.12.23 | ввод | Рб-630 А | 103 | 97 | 109 | 221 | 223 | 220 | 30.1712
|  | №2 | 10-00 | 1 | Рб-100А | 22 | 39 | 20
|  | нагрузка |  | 3 ул. | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 15 | 16 | 20
|  |  |  | 7 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 29 | 20 | 29
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 37 | 22 | 40
ТП-112П | 400 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-400А | 80 | 70 | 75 | 235 | 236 | 237 | 13.84
|  |  | 09-00 | 2 | Рб-250А | 59 | 42 | 51
|  |  |  | 3 | Рб-250А | 5 | 12 | 9
|  |  |  | 4 | Рб-250А | 16 | 18 | 14
ТП-113 | 63 | Тр-р | 14.12.2023г | ввод | Рб | 24 | 16 | 24 | 251 | 232 | 240 | 26.3619
|  |  | 15-40 | 1 | АВ-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-50 | 19 | 12 | 20
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 0 | 4 | 2
|  |  |  | 6 | АВ-63 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-50 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | АВ-50 | 0 | 0 | 2
ТП-114 | 40 | тр-р |  | ввод | АВ-100 А | 5 | 28 | 0 | 236 | 240 | 240 | 48.44
ТП-116 | 25 | тр-р | 12.12.23 14-00 ввод | ввод | АВ-100 А | 25 | 6 | 5 | 239 | 242 | 242 | 69.2
ТП-117 | 250 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | АВ-630 А | 90 | 67 | 118 | 222 | 234 | 230 | 32.6624
|  | нагрузка | 15-40 | 2 | АВ-400 А | 28 | 11 | 40
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 33 | 25 | 37
|  |  |  | 6(перем.) | АВ-160 А | 24 | 30 | 26
|  |  |  | 5 |  | 5 | 1 | 15
ТП-197 | 250 | Тр-р |  | ввод | АВ-160 А | [6 empty] | 0
|  | от ТП-117 |  | 2 | АВ-400 А
|  |  |  | 4 | АВ-250 А
|  |  |  | 6 | АВ-80 А
ТП-119 | 160 | тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-400 А | 29 | 26 | 16 | 224 | 229 | 231 | 12.5425
|  |  | 15-00 | 1(штрафстоянка) | АВ-160 А | 13 | 13 | 15
|  |  |  | 2(АЗС) | АВ-100 А | 15 | 11 | 0
|  |  |  | 3(Склад) | АВ-63А. | 1 | 2 | 1
ТП-130 | 630 | Тр-р №1 | 2023-12-09 | ввод | АВ- 630 А | 519 | 540 | 522 | 240 | 240 | 238 | 59.3143
|  | нагрузка | 10-20
ТП-130 | 630 | Тр-р №2 | 2023-12-09 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0
|  | резерв | 10-20
ТП-131 | 250 | Тр-р |  | ввод | [7 empty] | 0
|  | резерв |  | 2
3
4
5
9
17
18
19
ТП-131 | 250 | Тр-р №2 |  | ввод |  | 70 | 142 | 76 | 230 | 224 | 230 | 39.3056
|  |  |  | 2 |  | 2 | 21 | 20
|  | от ТП-141 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 5 | Рб-600 А от ТП-141 | 11 | 45 | 15
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 1 | 3 | 2
|  |  |  | 9(перем). | Рб-250А
|  |  |  | 14 | Рб-100 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 26 | 53 | 17
|  |  |  | 18 | Рб-150 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 29 | 20 | 21
ТП-132 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-250 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | АВ-160 А
|  |  |  | 2 | АВ-160 А
|  |  |  | 3 | АВ-160А
ТП-135 | 250 | Тр-р | 2023-11-25 | ввод | Рб-400 | 132 | 121 | 141 | 238 | 239 | 239 | 39.0288
|  |  | 20-20 | 1 | АВ-125 | 9 | 31 | 45
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 57 | 44 | 70
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 40 | 11 | 10
|  |  |  | 4 ул.осв | АВ-100 | 5 | 6 | 1
|  |  |  | 6 | АВ-100 | 21 | 34 | 13
ТП-136 | 630 | Тр-р | 2023-12-12 |  | АВ | 74 | 106 | 107 | 235 | 238 | 235 | 11.753
|  | №1 | 16:10
ТП-136 | 630 | Тр-р | 2023-12-12 |  | АВ | 0 | 0 | 0 | 227 | 229 | 229 | 0
|  | №2 | 16:20
ТП-137 | 630 | Тр-р | 2023-12-12 |  | АВ | 221 | 130 | 100 | 222 | 223 | 224 | 24.2749
16-30
ТП-138 | 400 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | АВ-600 А | 133 | 121 | 143 | 234 | 236 | 236 | 24.739
|  | №1 | 18-10 | 2 | Рб-250 А | 19 | 13 | 17
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 2 | 3 | 7
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 17 | 7 | 10
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 8ул | Рб-250 А | 0 | 14 | 10
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 29 | 28 | 36
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 14 | 14 | 12
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 34 | 31 | 41
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | Рб-250 А | 17 | 9 | 9
ТП-138 | 400 | Тр­р | 2023-12-09 | ввод | АВ-600 А |  |  |  | 227 | 228 | 229 | 0
|  | №2 | 18-10 | 2 | Рб-250 А
|  | резерв |  | 4 | Рб-250 А
|  |  |  | 5 | Рб-250 А
|  |  |  | 8 | Рб-250 А
|  |  |  | 9 | Рб-250 А
|  |  |  | 12 | Рб-250 А
|  |  |  | 14 | Рб-250 А
|  |  |  | 16 | Рб-250 А
|  |  |  | 18 | Рб-250 А
ТП-139 | 630 | Тр-р №2 | 2023-12-06 | ввод | Рб-400А | 193 | 259 | 225 | 236 | 234 | 235 | 28.4489
|  |  | 17-40 | 2 | Рб-150 | 36 | 45 | 18
|  |  |  | 6 | Рб-50 | 22 | 62 | 34
|  |  |  | 8 | Рб-50 | 2 | 4 | 1
|  |  |  | 9 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | Рб-50 | 5 | 1 | 10
|  |  |  | 13 | Рб-400 | 23 | 37 | 39
|  |  |  | 16 | Рб-50 | 6 | 3 | 4
|  |  |  | 17 | Рб-250 | 94 | 103 | 112
|  |  |  | 12 | Рб-50 | 5 | 4 | 7
|  |  |  | 7 | Рб-50
ТП-139 | 630 | Тр-р №1 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
|  | Резерв |  | 2 | Рб-150
|  |  |  | 6 | Рб-50
|  |  |  | 8 | Рб-50
|  |  |  | 9 | Рб-50
|  |  |  | 10 | Рб-50
|  |  |  | 11 | Рб-50
|  |  |  | 13 | Рб-400
|  |  |  | 16 | Рб-50
|  |  |  | 17 | Рб-250
ТП-140 | 250 | Тр-р | 2023-12-14 | ввод | АВ-600 А | 110 | 80 | 69 | 238 | 237 | 235 | 30.448
|  |  | 18-00 | 1 | АВ-240 А | 48 | 19 | 28
|  |  |  | 3 | АВ-80 А | 30 | 25 | 27
|  |  |  | 5 |  | 32 | 36 | 14
ТП-141 | 200 | ТР-Р№1
Резерв
ТП-141 | 250 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-600А | 110 | 120 | 135 | 232 | 234 | 235 | 37.368
|  | №2 | 09-30 | 2 | АВ-630А | 3 | 4 | 6
|  |  |  | 3 | АВ-630А | 74 | 90 | 87
|  |  |  | м-н | АВ-100А | 13 | 16 | 24
ТП-142 | 160 | тр-р | 2023-12-05 | ввод | АВ-630 А | 14 | 13 | 14 | 242 | 243 | 241 | 6.055
|  |  | 9-30 | 2 | АВ-630 А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 5 |  | 1 | 1 | 2
|  |  |  | 6 |  | 10 | 10 | 10
ТП-143 | 160 | Тр-р | 5.12.23 | ввод | Рб-250 А | 67 | 65 | 76 | 238 | 237 | 232 | 32.87
|  |  | 9-30 | 2 | АВ-160 А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 3 |  | 51 | 44 | 48
|  |  |  | 4 |  | 4 | 12 | 11
|  |  |  | 5 |  | 12 | 9 | 16
ТП-144 | 100 | ТР-Р | 07.12.2023 |  | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 241 | 0
|  |  | 9:30 |  | Рб-200 А
Рб-250А
ТП-146 | 160 | Тр-р | 2023-12-08 | ввод | Рб-400 А | 165 | 200 | 140 | 237 | 238 | 236 | 86.5
|  |  | 21-15 | 3 | Рб-250 А | 39 | 56 | 49
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 40 | 6 | 31
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 19 | 22 | 10
|  |  |  | ул. | Рб-250 А | 5 | 7 | 9
ТП-147 | 250 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб-400 А | 160 | 165 | 170 | 239 | 242 | 237 | 47.056
|  |  | 21-00 | 1 | Рб-250 А | 54 | 51 | 38
|  |  |  | 2 | Рб-250 А | 17 | 12 | 30
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 15 | 16 | 10
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 40 | 20 | 30
|  |  |  | ул. | АВ-100 А | 5 |  | 8
ТП-148 | 160 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-250 А | 108 | 140 | 144 | 222 | 198 | 219 | 62.28
|  |  | 14-10 | 1 | Рб-250 А | 28 | 37 | 50
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 34 | 30 | 27
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 14 | 36 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 32 | 37 | 67
|  |  |  | скв.5 |  | 0 | 0 | 0
ТП-149 | 160 | тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-400 | 115 | 66 | 33 | 209 | 240 | 220 | 49.7375
|  |  | 14-20 | 2 | Рб-250 А | 25 | 29 | 19
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 90 | 37 | 14
ТП-150 | 180 | Тр-р | 2023-12-22 | ввод | Рб-400 А | 142 | 52 | 92 | 228 | 232 | 229 | 54.5911
|  |  | 20-00 | 5ул. | Рб-100 А | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 40 | 36 | 59
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 56 | 5 | 13
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 46 | 11 | 18
ТП-151 | 250 | Тр-р | 2023-11-25 | ввод | АВ- 250 А | 103 | 142 | 175 | 240 | 239 | 237 | 48.44
|  |  | 20-30 | 1 | АВ-100 | 21 | 72 | 98
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 46 | 29 | 57
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 33 | 37 | 19
|  |  |  | 4ул | АВ-160 | 3 | 4 | 1
ТП-152 | 250 | Тр-р | 2023-11-25 | ввод | Рб-400 | 296 | 200 | 184 | 241 | 243 | 244 | 81.9328
|  |  | 20-10 | 2 | Рб-250 | 94 | 61 | 42
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 123 | 84 | 66
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 58 | 50 | 67
|  |  |  | 8 | Рб-250 | 17 | 1 | 1
|  |  |  | 9ул | Рб-250 | 4 | 4 | 8
ТП-153 | 400 | Тр-р | 2023-11-25 | ввод | Рб-400 | 252 | 273 | 199 | 242 | 232 | 238 | 47.229
|  |  | 20-00 | 2ул | АВ-250 | 1 | 4 | 7
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 92 | 147 | 62
|  |  |  | 4 | АВ-250 | 159 | 122 | 130
ТП-Г12 | 250 | Тр-р | 2023-12-03 | ввод | АВ-500А | 231 | 189 | 168 | 220 | 237 | 220 | 63.9408
|  |  | 20-18 | 1 | Рб-150 | 39 | 10 | 31
|  |  |  | 2 | Рб-200 | 85 | 57 | 43
|  |  |  | 3 | Рб-200 | 65 | 106 | 67
|  |  |  | 4 | Рб-100 | 30 | 13 | 18
|  |  |  | 5 ул.осв. | Рб-100 | 2 | 2 | 7
|  |  |  | 6 | АВ--63 | 10 | 1 | 2
ТП-154 | 250 | Тр-р | 2023-12-03 | ввод | Рб-1000А | 173 | 87 | 183 | 231 | 232 | 231 | 50.6544
|  |  | 20-50 | 1 | АВ-250 | 54 | 39 | 43
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 48 | 15 | 52
|  |  |  | 3 ул.осв. | АВ-250 | 4 | 5 | 7
|  |  |  | 4 | АВ-63 | 61 | 27 | 68
|  |  |  | 7 | АВ--63 | 6 | 1 | 13
ТП-156 | 400 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб-400 А | 130 | 110 | 150 | 240 | 241 | 238 | 25.95
|  |  | 18-00 | 2 | АВ-160 А | 12 | 11 | 4
|  |  |  | 3 | АВ-160 А | 46 | 16 | 45
|  |  |  | 4 | АВ-160 А | 51 | 60 | 85
|  |  |  | 5 | АВ-160 А | 15 | 14 | 12
ТП-157 | 160 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | АВ-160А | 35 | 40 | 95 | 236 | 240 | 238 | 41.0875
|  |  | 18-15 | 1 | АВ-160А | 7 | 3 | 13
|  |  |  | 2 | АВ-160А | 11 | 3 | 13
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 8 | 18 | 43
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 4 | 14 | 18
|  |  |  | ул.осв. | АВ-100А | 4 | 7 | 10
ТП-158 | 160 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб-400А | 60 | 85 | 85 | 229 | 232 | 235 | 36.7625
|  |  | 18-30 | 1 | АВ-160А | 26 | 58 | 37
|  |  |  | 2 | АВ-160А | 15 | 16 | 15
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 20 | 8 | 30
ТП-159 | 250 | тр-р | 2023-12-09 | ввод |  | 44 | 52 | 75 | 244 | 240 | 238 | 20.76
|  |  | 14-40 | 3 | Рб-250 А | 10 | 12 | 15
|  |  |  | 4 | Рб-100 А | 5 | 7 | 10
|  |  |  | 5 | АВ-100 А | 4 | 3 | 5
|  |  |  | 7 |  | 25 | 30 | 45
ТП-162 | 630 | Тр-р | [9 empty] | 0
№2
Резерв
ТП-162 | 630 | Тр-р | 2023-12-12 | ввод | АВ-1000 А | 160 | 140 | 170 | 239 | 239 | 235 | 18.673
|  | №1 | 21-15 | 1 | Рб-150 А | 28 | 25 | 30
|  |  |  | 2 | Рб-150 А | 41 | 31 | 33
|  |  |  | 3 | Рб-150 А | 38 | 40 | 36
|  |  |  | 8 | Рб-150 А | 44 | 36 | 65
|  |  |  | 8а | АВ-1000 А | 4 | 3 | 2
|  |  |  | 17 | Рб-150 А | 3 | 1 | 3
ТП-163 | 160 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | АВ-400А | 120 | 120 | 70 | 244 | 245 | 243 | 51.9
|  |  | 20-30 | 2 ул | АВ-125А | 4
|  |  |  | 4 | АВ-125А | 44 | 58 | 29
|  |  |  | 5 | АВ-125А | 27 | 30 | 18
ТП-165 | 250 | Тр-р | [9 empty] | 0
№1
Резерв
ТП-165 | 250 | тр-р№2 | 2023-12-12 | ввод | АВ-1000 А | 190 | 210 | 220 | 231 | 229 | 233 | 60.896
|  |  | 20-45 | 1 | Рб-250А | 17 | 19 | 30
|  |  |  | 3 | Рб-250А | 26 | 47 | 65
|  |  |  | 5 | Рб-250А | 8 | 16 | 10
|  |  |  | 6 | Рб-250А | 44 | 27 | 26
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 28 | 18 | 17
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 10 | 9 | 9
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 28 | 25 | 20
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 12 | 25 | 27
|  |  |  | 13 | Рб-250 А |  | 0 | 12
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 4 | 7 | 2
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 14 | 27 | 12
ТП-166 | 400 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | АВ-1000 А | 190 | 190 | 240 | 235 | 241 | 231 | 41.52
|  | №1 | 18-45 | 1 | Рб-250 А | 70 | 40 | 58
|  |  |  | 3 | Рб-250А | 23 | 11 | 22
|  |  |  | 5 | Рб-600А | 35 | 52 | 77
|  |  |  | 10 | Рб-250А | 7 | 10 | 5
|  |  |  | 11 | Рб-250 А | 5 | 5 | 4
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 7 | 6 | 0
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 28 | 62 | 76
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 10 | 3 | 2
ТП-166 | 400 | Тр-р |  | ввод | АВ-1000 А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 3 | Рб-250 А
|  | Резерв |  | 4 | Рб-250А
|  |  |  | 5 | Рб-600 А
|  |  |  | 10 | Рб-250А
|  |  |  | 12 | Рб-250А
|  |  |  | 13 | Рб-250 А
ТП-167 | 250 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб-600А | 130 | 80 | 160 | 240 | 242 | 244 | 44.288
|  | №1 | 19-00 | 5 | Рб-250А | 52 | 60 | 95
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 3 | 2 | 7
|  |  |  | 17 | Рб-250А | 74 | 19 | 54
ТП-167 | 250 | Тр-р |  | ввод | Рб-600А | [6 empty] | 0
|  | №2 |  | 5 | Рб-250А
|  | Резерв |  | 8 | Рб-250А
|  |  |  | 17 | Рб-250А
ТП-168П | 630 | тр-р№2 |  | ввод | АВ-1000 А | [6 empty] | 0
Резерв
ТП-168П | 630 | тр-р№1 | 14.12.2023г | ввод | АВ-1000 А | 376 | 380 | 352 | 234 | 234 | 234 | 41.7397
15-00
ТП-169П | 63 | тр-р | 2023-12-15 | ввод |  | 15 | 10 | 21 | 224 | 224 | 224 | 23.0667
11-00
ТП-170 | 400 | тр-р№1 | 2023-12-07 | ввод | АВ-1000 А | 150 | 210 | 130 | 229 | 227 | 239 | 36.33
|  |  | 19-15 | 2 | Рб-250А | 33 | 49 | 18
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 28 | 42 | 17
|  |  |  | 9 | Рб-250А | 9 | 4 | 4
|  |  |  | 11 | Рб-250А | 7 | 22 | 18
|  |  |  | 12 | Рб-250А | 64 | 87 | 62
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 3 | 3 | 3
ТП-170 | 400 | тр-р№2 |  | ввод | Рб-250 А | [6 empty] | 0
|  | Резерв |  | 2 | Рб-250 А
|  |  |  | 4 | Рб-250А
9
ТП-171П | 40 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | АВ-100А | 9 | 4 | 2 | 229 | 228 | 228 | 15.57
15-30
ТП-172 | 160 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-400А | 41 | 88 | 76 | 240 | 219 | 221 | 38.06
|  |  | 15-40 | 1 | АВ-100 А | 3 | 4 | 6
|  |  |  | 2 | АВ-100 А | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-100 А | 13 | 5 | 11
|  |  |  | 4 |  | 23 | 79 | 59
|  |  |  | ул.осв. |  | 0 | 0 | 0
ТП-173 | 160 | Тр-р | 19.12.2023г | ввод | Рб-1000А | 42 | 66 | 35 | 233 | 234 | 246 | 28.545
|  |  | 20-05 | 2 | АВ-250 | 14 | 30 | 25
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 27 | 30 | 10
|  |  |  | 4 ул.осв. | АВ-80А | 1 | 0 | 0
ТП-174 | 250 | Тр-р | 15.12.2023г | ввод | Рб-1000А | 176 | 77 | 162 | 237 | 233 | 235 | 48.7168
|  |  | 20-37 | 2 | АВ-80А | 90 | 40 | 78
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 7 | 8 | 7
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 68 | 19 | 72
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-80А | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 6 | АВ-80А | 9 | 8 | 2
ТП-175 | 250 | Тр-р | 15.12.2023г | ввод | Рб-1000А | 188 | 149 | 211 | 237 | 242 | 235 | 58.4048
|  |  | 20-03 | 1 | АВ-80А | 132 | 92 | 143
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 16 | 17 | 18
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 38 | 35 | 50
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-80А | 2 | 5 | 0
ТП-176 | 250 | Тр-р | 15.12.2023г | ввод | Рб-1000А | 187 | 190 | 198 | 239 | 234 | 235 | 54.8064
|  |  | 20-10 | 2 | Рб-250 | 68 | 16 | 57
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 54 | 80 | 64
|  |  |  | 5 | Рб-100 | 58 | 91 | 74
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-80А | 7 | 3 | 3
ТП-177 | 250 | Тр-р | 15.12.2023г | ввод | Рб-400А | 185 | 187 | 253 | 232 | 240 | 236 | 70.0304
|  |  | 20-20 | 1 | АВ-200А | 38 | 30 | 62
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 28 | 27 | 37
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 51 | 78 | 62
|  |  |  | 4 | АВ-80А | 65 | 49 | 92
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100А | 3 | 3 | 0
ТП-178 | 250 | Тр-р | 15.12.2023г | ввод | Рб-400А | 111 | 79 | 110 | 226 | 232 | 238 | 30.7248
|  |  | 20-31 | 1 | АВ-63А | 42 | 22 | 52
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 46 | 24 | 30
|  |  |  | 4 | АВ-200А | 23 | 31 | 27
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100А | 0 | 2 | 1
ТП-179 | 250 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб-1000 | 151 | 213 | 164 | 239 | 238 | 239 | 58.9584
|  |  | 20-20 | 2 | Рб-250 | 58 | 107 | 83
|  |  |  | 3 | Рб-250 | 76 | 76 | 74
|  |  |  | 4 | Рб-250 | 17 | 7 | 2
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 0 | 20 | 2
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-80 | 0 | 3 | 3
ТП-180 | 100 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб-400 | 29 | 92 | 47 | 246 | 245 | 245 | 63.664
|  |  | 20-00 | 2 | АВ-250 | 14 | 30 | 16
|  |  |  | 3 | АВ-250 | 15 | 60 | 28
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 2 | 3
ТП-182П | 25 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-100А | 4 | 9 | 5 | 234 | 235 | 237 | 24.912
10-00
ТП-183 | 250 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб | 97 | 83 | 77 | 235 | 241 | 240 | 26.8496
|  |  | 20-40 | 1 | АВ-250 | 6 | 24 | 5
|  |  |  | 2 | АВ-250 | 88 | 59 | 71
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100 | 3 | 0 | 1
ТП-184 | 160 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод |  | 108 | 122 | 93 | 235 | 236 | 234 | 52.765
|  |  | 21-00 | 1 | АВ-250 | 24 | 18 | 60
|  |  |  | 2 | АВ- 250 А | 83 | 104 | 63
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-100 | 1 | 0 | 0
ТП-185 | 100 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | В31250 | 2 | 0 | 3 | 234 | 234 | 234 | 2.076
|  |  | 15-20 | 1 | АВ-63 А
ТП-186 | 160 | Тр-р | 19.12.2023г | ввод | Рб-400 | 98 | 49 | 77 | 238 | 238 | 238 | 42.385
20-25
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 32 | 10 | 33
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 59 | 24 | 32
|  |  |  | 4 | АВ-100 | 6 | 15 | 12
|  |  |  | 5 ул.осв. | АВ-63 | 1 | 0 | 0
ТП-187 | 250 | Тр-р | 19.12.2023г | ввод | Рб-400А | 168 | 125 | 108 | 243 | 244 | 244 | 46.5024
|  |  | 20-45 | 1 | АВ-160 | 41 | 26 | 30
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 50 | 34 | 25
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 36 | 20 | 2
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 41 | 64 | 50
|  |  |  | 6 ул.осв. | АВ-100 | 0 | 1 | 1
ТП-188П | 400 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-400 А | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0
18-00
ТП-189 | 160 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | АВ-250А | 60 | 55 | 65 | 230 | 230 | 231 | 28.1125
|  |  | 19-30 | 3 | АВ-100А | 10 | 13 | 27
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 40 | 34 | 35
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 9 | 7 | 2
ТП-190 | 630 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-1600А | [6 empty] | 0
|  | Резерв |  | 2 | Рб-250А
|  |  |  | 10 | Рб-250А
|  |  |  | 12 | Рб-250А
ТП-190 | 630 | Тр-р№1 | 2023-12-12 | ввод | АВ-1600 А | 90 | 100 | 90 | 228 | 228 | 229 | 10.9841
|  |  | 21-00 | 2 | Рб-250 А | 35 | 43 | 42
|  |  |  | 10 | Рб-250 А | 20 | 15 | 19
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 16 | 21 | 19
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 17 | 12 | 11
|  |  |  | 20 | Рб-250 А | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 24 | Рб-250А | 3 | 6
ТП-194П | 100 | Тр-р | 07.12.2023 | ввод | АВ-400А | 49 | 85 | 57 | 240 | 225 | 228 | 58.82
15-00
ТП-195 | 160 | тр-р | 07.12.2023 | ввод | АВ-250А | 35 | 25 | 40 | 244 | 244 | 243 | 17.3
|  |  | 15-15 | 1 | АВ-250А | 28 | 19 | 31
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 6 | 4 | 7
ТП-196 | 160 | тр-р | 11.12.2023 | ввод | АВ-100А | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 232 | 0
10-30
ТП-198 | 250 | тр-р | 05.12.23 | ввод | АВ-250 | 2 | 2 | 1 | 236 | 234 | 235 | 0.5536
|  |  | 14-20 | 1 |  | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 0
ТП-200 | 40 | тр-р | 12.12.2023 | ввод | АВ-400 | 14 | 12 | 7 | 226 | 232 | 230 | 24.22
|  |  | 11:00 | 2 | АВ-100 | 14 | 12 | 7
|  |  |  | резерв | АВ-80А
ТП-212П | 400 | Тр-р | 2023-12-11 | ввод | Рб-250А | 70 | 60 | 80 | 232 | 233 | 233 | 13.84
09-15
ТП-214 | 160 | Тр-р | 15.12.2023г | ввод | Рб-32 А | 5 | 42 | 73 | 238 | 236 | 233 | 31.5725
|  |  | 20-35 | 4 | АВ-100А | 4 | 40 | 73
|  |  |  | 5 |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 6 ул.осв. |  | 0 | 2 | 0
ТП-215 | 250 | Тр-р №2 | 07.12.2023 | ввод | Рб-400А | 11 | 4 | 3 | 239 | 240 | 240 | 3.0448
17-30
ТП-215 | 250 | Тр-р№1 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
Резерв
ТП-216 | 160 | Тр-р | 2023-12-25 | ввод |  | 8 | 2 | 16 | 234 | 235 | 232 | 6.92
|  |  | 10-00 | 1 | Рб-400А | 8 | 2 | 16
|  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
ТП-217 | 630 | Тр-р №1 | 2023-12-07 | ввод | АВ-1000 А | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 238 | 0
|  |  | 17-15 | 11 | АВ-400А
|  |  |  | 12 | АВ-500А
ТП-217 | 630 | Тр-р№2 | 2023-12-07 | ввод | АВ-1000А | 6 | 7 | 4 | 237 | 237 | 238 | 0.76889
|  |  | 17-15 | 11 | АВ-400А | 3 | 4 | 2
|  |  |  | 12 | АВ-500А | 3 | 3 | 2
ТП-218 | 250 | Тр-р | 19.12.2023г | ввод | Рб-400А | 77 | 45 | 33 | 238 | 239 | 237 | 21.3136
|  |  | 21-00 | 1 | АВ-125А | 35 | 14 | 20
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 42 | 30 | 12
[5 empty] | АВ-80А | 0 | 1 | 1
ТП-219 | 250 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | РБ-400 | 2 | 2 | 3 | 241 | 236 | 235 | 0.8304
|  |  | 14-10 |  | АВ-160 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | АВ-125 | 2 | 1 | 2
ТП-220 | 100 | Тр-р | 2023-12-12 | ввод | АВ-160 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 233 | 0
15:00
ТП-240 | 100 | Тр-р | 2023-12-04 | ввод | Рб-250А | 11 | 20 | 49 | 230 | 238 | 218 | 33.908
|  |  | 20-10 | 1у.о | АВ-100А | 0 | 10 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 10 | 10 | 45
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 1 | 0 | 4
ТП-241 | 250 | Тр-р | 2023-12-04 | ввод | Рб-400А | 106 | 88 | 85 | 220 | 226 | 229 | 29.3408
|  |  | 20-20 | 1 | АВ-100А | 59 | 29 | 29
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 5 | 11 | 7
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 14 | 15 | 27
|  |  |  | 4у.о | АВ-50А | 0 | 12 | 0
|  |  |  | 5 | АВ-63А | 28 | 21 | 22
ТП-242 | 250 | Тр-р | 2023-12-04 | ввод | Рб-400А | 222 | 209 | 171 | 237 | 236 | 237 | 61.4496
|  |  | 20-30 | 1 | АВ-250А | 35 | 43 | 9
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 73 | 77 | 72
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 54 | 49 | 47
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 58 | 38 | 41
|  |  |  | 5 у.о | АВ-40А | 2 | 2 | 2
ТП-244 | 63 | Тр-р | 2023-12-21 | ввод | АВ-250А | 56 | 47 | 50 | 238 | 238 | 236 | 61.5111
|  |  | 21:20 | 3 | АВ-250А | 15 | 24 | 34
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 37 | 23 | 15
|  |  |  | 5 ул.осв | АВ-63А | 4 |  | 1
ТП-245 | 160 | Тр-р | 2023-12-13 | ввод |  | 105 | 111 | 141 | 228 | 234 | 230 | 60.9825
|  |  | 22:00 | 2 | АВ-40А | 100 | 110 | 140
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 1 | 1 | 1
4
ТП-246 | 63 | Тр-р | 2023-12-12 | ввод | АВ-250А | 58 | 38 | 63 | 229 | 230 | 239 | 69.2
|  |  | 13::00 | 8 |  | 40 | 20 | 46
|  |  |  | 5 |  | 18 | 18 | 17
ТП-247 | 160 | ТР-Р | 2023-12-12 |  | АВ-250А | 26 | 45 | 56 | 220 | 218 | 218 | 24.22
|  |  | 13::10 | 2 |  | 25 | 43 | 47
|  |  |  | 3 |  | 1 | 2 | 9
ТП-249 | 160 | ТР-Р | 09/12/23 | ввод | АВ-250 А | 45 | 49 | 51 | 240 | 238 | 237 | 22.0575
|  |  | 15-30 | 1 | АВ-100 А
|  |  |  | 2 | АВ-100 А
|  |  |  | 3 | АВ-80 А
АВ-80 А
ТП-270 | 400 | Тр-р№1 | 2023-12-21 | ввод | АВ-600А | 153 | 146 | 165 | 233 | 234 | 231 | 28.545
|  |  | 20:10 | 7 | Рб-100А | 10 | 13 | 11
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 30 | 24 | 34
|  |  |  | 10 | Рб-250А | 45 | 38 | 60
|  |  |  | 14 | Рб-250А | 15 | 12 | 6
|  |  |  | 16 | Рб-250А | 53 | 55 | 50
|  |  |  | 19 | Рб-100А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | Рб-150А | 0 | 4 | 4
ТП-270 | 400 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-600А | [6 empty] | 0
|  | резерв |  | 7 | Рб-100А
|  |  |  | 8 | Рб-250А
|  |  |  | 10 | Рб-250А
|  |  |  | 14 | Рб-250А
|  |  |  | 16 | Рб-250А
|  |  |  | 19 | Рб-150 А
|  |  |  | 22 | Рб-150 А
ТП-271 | 400 | Тр-р№1 | 2023-12-21 | ввод | Рб-400 | 260 | 224 | 240 | 230 | 230 | 230 | 44.98
20:20
ТП-271 | 400 | Тр-р№2 | 2023-12-21 | ввод | Рб-400 | 92 | 89 | 100 | 225 | 228 | 226 | 17.3
20:25
ТП-277 | 180 | Тр-р | 2023-12-21 | ввод | АВ-250А | 50 | 70 | 55 | 235 | 230 | 235 | 26.9111
|  |  | 20:40 | 2 | АВ-100А | 45 | 70 | 55
|  |  |  | 3ул.осв | АВ-100А | 5
4
ТП-276 | 160 | Тр-р | 2023-12-21 | ввод | Рб-250А | 14 | 43 | 19 | 234 | 231 | 233 | 18.5975
|  |  | 20:50 | 2 | Рб-100А | 8 | 33 | 4
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 6 | 10 | 15
|  |  |  | 4ул.осв | АВ-40
ТП-279П | 400 | Тр-р | 2023-12-21 | ввод | РБ-400А | 282 | 297 | 278 | 221 | 236 | 232 | 51.381
|  |  | 21:00 | 1 |  | 168 | 195 | 180
|  |  |  | 2 |  | 114 | 102 | 98
ТП-300 | 250 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | РБ-400А | 266 | 248 | 302 | 228 | 230 | 227 | 83.5936
|  |  | 20:10 | 1 | АВ-200 | 138 | 93 | 124
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 8 | 13 | 18
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 60 | 60 | 100
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 58 | 80 | 60
|  |  |  | 5 ул.осв | АВ-160 | 2 | 2
ТП-301 | 160 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод |  | 142 | 141 | 124 | 226 | 227 | 229 | 61.415
|  |  | 20:20 | 1 | АВ-160 | 25 | 31 | 26
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 19 | 23 | 37
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 63 | 12 | 46
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 32 | 73 | 13
|  |  |  | 5ул.осв | АВ-160 | 3 | 2 | 2
ТП-302 | 250 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод |  | 123 | 71 | 89 | 236 | 220 | 225 | 34.0464
|  |  | 20:30 | 1 | АВ-200 | 99 | 59 | 69
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 23 | 12 | 18
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 1 |  | 2
4
5
ТП-303 | 160 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-250 | 117 | 125 | 132 | 223 | 213 | 206 | 57.09
|  |  | 20:40 | 2 | АВ-100 | 26 | 21 | 20
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 26 | 64 | 66
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 63 | 37 | 45
|  |  |  | 5ул.осв | АВ-160 | 2 | 3 | 1
ТП-304 | 160 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-400 | 190 | 190 | 196 | 224 | 224 | 223 | 84.77
|  |  | 21:10 | 1 | АВ-160 | 40 | 37 | 76
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 26 | 60 | 4
|  |  |  | 4 | АВ-160 | 16 | 21 | 34
|  |  |  | 5 | АВ-160 | 108 | 72 | 72
|  |  |  | 7ул.осв | АВ-80 |  |  | 10
ТП-305 | 100 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-400 | 71 | 74 | 74 | 228 | 220 | 228 | 51.208
|  |  | 21:20 | 1 | АВ-160 | 13 | 29 | 10
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 53 | 43 | 54
|  |  |  | 3 | АВ-160 | 2 | 2 | 10
|  |  |  | 5 ул.осв | АВ-160 | 3
ТП-306 | 160 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | Рб-400 | 113 | 87 | 96 | 233 | 234 | 232 | 48.8725
|  |  | 21:30 | 1 | АВ-160 | 31 | 20 | 20
|  |  |  | 2 | АВ-160 | 70 | 44 | 68
|  |  |  | 3ул.осв | АВ-160 |  |  | 7
|  |  |  | 4 | АВ-40 | 12 | 23 | 1
ТП-307 | 250 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | АВ-400 | 54 | 63 | 48 | 228 | 228 | 228 | 17.4384
|  |  | 20:50 | 1 | АВ-100 | 35 | 51 | 40
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 19 | 5 | 8
|  |  |  | 5ул.осв | АВ-80А |  | 7
ТП-322 | 560 | Тр-р№1 | 2023-12-07 | ввод | АВ-600А | 30 | 30 | 30 | 236 | 235 | 235 | 3.7071
|  |  | 13-00 | 2 | Рб-250 А | 0 | 1 | 9
|  |  |  | 4 | АВ-150 А | 1 | 4 | 0
|  |  |  | 5 | Рб-100 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-100 А | 19 | 18 | 18
|  |  |  | 15 | Рб-100 А | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 19 | Рб-100 А | 5 | 6 | 3
|  |  |  | 20 | Рб-100А | 1 | 0 | 1
ТП-322 | 400 | Тр-р №2 |  | ввод | Рб-250А | [6 empty] | 0
Резерв
ТП-Г333 | 160 | Тр-р | 2023-12-03 | ввод | Рб-400 А | 25 | 54 | 31 | 230 | 228 | 231 | 23.355
|  |  | 20-35 | 3 | АВ-160А | 7 | 2 | 12
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 17 | 51 | 18
|  |  |  | 1 | АВ-100А | 1 | 1 | 1
ТП-335П | 100 | Тр-р№1 | 2023-12-07 | ввод | АВ-160А | 0 | 1 | 6 | 242 | 242 | 242 | 4.152
16-00
ТП-338 | 630 | Тр-р№2 |  | ввод | АВ-630А | [6 empty] | 0
Резерв
ТП-338 | 630 | Тр-р№1 | 07.12.2023 | ввод | АВ-630 А | 200 | 160 | 215 | 223 | 232 | 239 | 23.6159
|  |  | 17-00 | 4 | АВ-500А | 122 | 82 | 144
|  |  |  | 5 | АВ-500 А | 81 | 78 | 81
|  |  |  | 8 | АВ-80А
|  |  |  | 9 | АВ-80А
ТП-339П | 630 | тр-р | 2023-12-07 | ввод | АВ-600А | 210 | 190 | 200 | 226 | 223 | 225 | 23.0667
13-15
ТП-342П | 100 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | АВ-250А | 2 | 2 | 1 | 248 | 247 | 249 | 1.384
13-30
ТП-344 | 160 | Тр-р | 15.12.2023г | ввод | Рб-600 А | 0 | 0 | 0 | 241 | 240 | 240 | 0
|  |  | 20-30 | 1 | АВ-100
|  |  |  | 2 | АВ-100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-100 | 0 | 0 | 0
ТП-347 | 100 | Тр-р | 2023-12-09 | ввод | АВ-100 | 21 | 47 | 38 | 235 | 235 | 235 | 32.524
|  |  | 15-30 | 2 | АВ-100 | 0 | 2 | 1
|  |  |  | 1 | АВ-100 | 4 | 2 | 6
|  |  |  | 4 | АВ-50 | 1 | 5 | 1
|  |  |  | 3 | АВ-50 | 2 | 19 | 21
|  |  |  | 6 | АВ-250 | 12 | 18 | 6
|  |  |  | 5 | АВ-50 | 2 | 1 | 3
|  |  |  | 7 | АВ-50 | 0 | 0 | 0
ТП-340 | 100 | Тр-р | 14.12.2023г | Ввод | АВ-160 | 6 | 7 | 23 | 235 | 250 | 232 | 15.916
|  |  | 16-05 | 2 | АВ-125 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 3 | АВ-16 | 6 | 7 | 7
РП-1 | 160 | Тр-р№1 |  | ввод |  |  |  |  | 227 | 226 | 225 | 0
|  | резерв |  | 3
4
6
7
8
РП-1 | 320 | Тр-р№2 | 2023-12-05 | ввод | АВ- 630 А | 170 | 167 | 136 | 240 | 242 | 239 | 36.7625
|  | нагрузка |  | 3 | Рб-100 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 39 | 46 | 28
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 34 | 39 | 27
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 65 | 45 | 44
|  |  |  | 9 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 2 | 1 | 1
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 26 | 32 | 32
|  |  |  | 16 | Рб-250 А | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
РП-3 | 400 | Тр-р№1 | 06.12.2023г | ввод | Рб-400 | 55 | 66 | 45 | 228 | 227 | 229 | 11.418
|  |  | 08-00 | 9 | Рб-200 | 20 | 20 | 20
|  |  |  | 10 | Рб-50 | 29 | 35 | 25
|  |  |  | 12 | Рб-50 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 16 | Рб-150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 | Рб-100 | 5 | 10 | 0
|  |  |  | 20 ул.осв. | АВ-100 | 1 | 0 | 0
РП-3 | 400 | Тр-р№2 | 06.12.2023г | ввод | АВ-800А | 122 | 131 | 105 | 230 | 230 | 229 | 22.663
|  |  | 08-00 | 3 | Рб-250 | 88 | 89 | 72
|  |  |  | 4 | Рб-200 | 34 | 42 | 33
РП-4 | 400 | Тр-р№1 | 2023-12-20 | ввод | АВ-1000 А | 128 | 93 | 109 | 228 | 231 | 232 | 22.144
|  |  | 09:00 | 1 | АВ-250 А | 0 | 5 | 2
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 46 | 40 | 52
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 71 | 37 | 44
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 10 | 11 | 10
|  |  |  | 7 | АВ-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 1 | 0 | 1
РП-4 | 400 | Тр-р№2 | 2023-12-20 | ввод | АВ-1000 А | 20 | 18 | 15 | 228 | 230 | 228 | 3.46
|  |  | 9:10 | 10 | АВ-250 А | 20 | 18 | 15
|  |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
РП-5 | 250 | Тр-р№1 |  | ввод | [7 empty] | 0
|  | резерв |  | 1
2
6
8
12
РП-5 | 250 | Тр-р№2 | 2023-12-09 | ввод | АВ-1000А | 171 | 197 | 213 | 230 | 237 | 240 | 58.9584
|  |  | 16-40 | 2 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 55 | 57 | 91
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 47 | 51 | 49
|  |  |  | 12 | Рб-250 А | 2 | 5 | 8
|  |  |  | 13 | Рб-250 А | 65 | 79 | 60
|  |  |  | 14 | Рб-250 А | 2 | 3 | 5
РП-6 | 400 | Тр-р№2 | 2023-12-06 | ввод | АВ-1600А | 129 | 130 | 94 | 244 | 242 | 247 | 22.49
|  |  | 17-20 | 3 | Рб-250 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 5 | Рб-250 | 23 | 13 | 18
|  |  |  | 7 | Рб-250 | 40 | 42 | 27
|  |  |  | 9 | Рб-400 | 10 | 12 | 24
|  |  |  | 17 | Рб-200 | 17 | 14 | 10
|  |  |  | 18 | Рб-200 | 10 | 31 | 6
|  |  |  | 19 | АВ-200 | 21 | 3 | 2
|  |  |  | 21ул | Рб-250 | 6 | 13 | 5
РП-7 | 630 | Тр-№1 | 2023-12-11 | ввод | АВ-2000 А | 130 | 120 | 140 | 236 | 237 | 238 | 15.3778
|  |  | 17-15 | 14 | Рб-250А | 28 | 20 | 17
|  |  |  | 15 | Рб-250А | 32 | 39 | 43
|  |  |  | 18 | АВ-250А | 15 | 9 | 14
|  |  |  | 19 | АВ-250А | 43 | 42 | 43
|  |  |  | 22 | АВ-250 А | 10 | 10 | 20
|  |  |  | 24 | Рб-100 А |  | 2 | 5
РП-7 | 630 | Тр-№2 |  | ввод | АВ-2000 А | 60 | 70 | 70 | 240 | 240 | 240 | 7.6889
|  |  |  | 6 | Рб-250А | 40 | 27 | 35
|  |  |  | 7 | Рб-250А | 15 | 34 | 30
|  |  |  | 8 | Рб-250А | 5 | 9 | 5
ЦРП | 250 | Тр-р | 2023-12-12 | ввод | Рб-400 А | 47 | 42 | 20 | 238 | 231 | 233 | 13.0096
|  |  |  | 1 | Рб-100 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | Рб-100 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 3 | Рб-250 А | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 4 | Рб-250 А | 16 | 2 | 2
|  |  |  | 5 | Рб-250 А | 0 | 8 | 1
|  |  |  | 6 | Рб-250 А | 1 | 3 | 1
|  |  |  | 7 | Рб-250 А | 26 | 17 | 11
|  |  |  | 8 | Рб-250 А | 1 | 9 | 2
п.Миндяк
ТП-250 | 400 | Тр-р | 2023-12-06 | ввод | Рб-600А | 179 | 142 | 191 | 233 | 229 | 231 | 33.043
|  |  | 19:00 | 1 | Рб-250А | 90 | 80 | 74
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 1 | 4 | 37
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 9 | 16 | 30
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 73 | 40 | 44
|  |  |  | 5 | АВ-100А | 6 | 2 | 1
|  |  |  | 6 ул.осв. | Рб-100А |  |  | 5
ТП-251 | 250 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | АВ-250А | 63 | 44 | 67 | 227 | 228 | 225 | 18.5456
|  |  | 20:40 | 1 | АВ-250А | 37 | 12 | 25
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 14 | 6 | 21
|  |  |  | 3 ул.осв. | АВ-63А |  | 8
|  |  |  | 4 | АВ-100А | 12 | 18 | 21
ТП-252 | 250 | Тр-р№1 | 2023-12-06 | ввод | Рб-250А | 90 | 0 | 31 | 230 | 211 | 230 | 24.912
|  |  | 19:10 | 9 | Рб-250А | 87 | 0 | 31
|  |  |  | 7 ул.осв. |  | 3
ТП-252 | 100 | Тр-р№2 | 2023-12-06 | ввод | Рб-250А | 18 | 3 | 11 | 239 | 237 | 231 | 12.456
|  |  | 19:13 | 2 | Рб-250А | 8 | 2 | 0
|  |  |  | 4 | Рб-100А | 10 | 1 | 11
|  |  |  | 10ул.бол | Рб-100А
ТП-253 | 250 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | Рб-400А | 89 | 42 | 34 | 232 | 229 | 240 | 24.6352
|  |  | 20:30 | 1 | АВ-100А | 17 | 10 | 6
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 32 | 17 | 21
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 40 | 15 | 7
ТП-254 | 250 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | Рб-400А | 61 | 86 | 173 | 232 | 243 | 218 | 47.8864
|  |  | 20:15 | 1 | АВ-250А | 17 | 12 | 13
|  |  |  | 2 | АВ-250А | 3 | 2 | 2
|  |  |  | 4 | АВ-250А | 4 | 15 | 59
|  |  |  | 5 | АВ-250А | 17 | 26 | 70
|  |  |  | 4ул | АВ-40А | 20 | 24 | 29
7
ТП-255 | 40 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб-400А | 33 | 21 | 15 | 226 | 232 | 224 | 57.09
|  |  | 09:25 | 1 | АВ-160А | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 8 | 9 | 12
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 23 | 12 | 3
|  |  |  | ул. | АВ-40А
ТП-256 | 250 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | Рб-400А | 177 | 124 | 117 | 236 | 236 | 245 | 48.9936
|  |  | 20:10 | 1 | АВ-100А | 4 | 1 | 4
|  |  |  | 2ул. | АВ-100А |  |  | 4
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 141 | 36 | 35
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 32 | 87 | 74
ТП-257 | 100 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | Рб-250А | 55 | 49 | 63 | 238 | 231 | 230 | 43.596
|  |  | 20:05 | 1 | АВ-250А | 20 | 33 | 32
|  |  |  | 2 | АВ-125А | 7 | 16 | 31
|  |  |  | ул. | АВ-40а | 28
ТП-258 | 63 | Тр-р | 2023-12-06 | ввод | Рб-250А | 43 | 42 | 51 | 234 | 204 | 238 | 56.019
|  |  | 11:00 | 2 | АВ-100А | 13 | 7 | 1
|  |  |  | 3 | АВ-160А | 30 | 35 | 50
|  |  |  | 4ул. | АВ-160А
ТП-259 | 100 | Тр-р | 2023-12-06 | ввод | АВ-160А | 14 | 29 | 38 | 236 | 233 | 236 | 26.296
|  |  | 09:30 | 1 | АВ-100А | 11 | 28 | 13
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 3 | 1 | 25
ТП-260 | 100 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | АВ-250А | 40 | 84 | 45 | 235 | 231 | 238 | 58.128
|  |  | 09:20 | 1 | Рб-100А | 1 | 41 | 23
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 39 | 43 | 22
|  |  |  | 3ул. | АВ-40А
ТП-261 | 250 | Тр-р | 2023-12-06 | ввод | Рб-400А | 30 | 57 | 47 | 236 | 237 | 235 | 15.7776
|  |  | 09:40 | 1 | Рб-250А | 6 | 21 | 31
|  |  |  | 2 | Рб-100А | 21 | 33 | 13
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 3 | 3 | 3
ТП-262 | 160 | Тр-р | 2023-12-05 | ввод | Рб-400А | 140 | 121 | 83 | 240 | 232 | 241 | 60.55
|  |  | 19:50 | 3 | АВ-160А | 10 | 40 | 7
|  |  |  | 4 | АВ-160А | 130 | 81 | 76
ТП-263 | 100 | Тр-р | 2023-12-06 | ввод | Рб-250А | 38 | 44 | 44 | 228 | 224 | 230 | 30.448
|  |  | 09:35 | 1 | Рб-100А | 23 | 3 | 16
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 0 | 0 | 4
|  |  |  | 3 | Рб-100А | 15 | 41 | 24
3 ул.
ТП-264 | 25 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб-100А | 20 | 10 | 10 | 226 | 219 | 236 | 55.36
|  |  | 10:05 | 1 | АВ-63А | 18 | 8 | 8
|  |  |  | 2 | АВ-63А | 2 | 2 | 2
ТП-265 | 160 | Тр-р | 2023-12-07 | ввод | Рб-400А | 60 | 97 | 80 | 238 | 229 | 230 | 41.9525
|  |  | 10:50 | 1 | АВ-63А | 2 | 24 | 36
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 28 | 48 | 14
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 30 | 25 | 30
ТП-266 | 100 | Тр-р | 2023-12-06 | ввод | АВ-250А | 35 | 14 | 23 | 238 | 234 | 238 | 24.22
|  |  | 19:35 | 1 | АВ-80А | 3 | 2 | 0
|  |  |  | 2 | АВ-80А | 32 | 3 | 21
|  |  |  | 3 | АВ-80А | 0 | 3 | 2
|  |  |  | ул. | АВ-32А |  | 6
ТП-268 | 160 | Т-1 | 05.12.2023 | ввод | АВ-250А | 44 | 73 | 31 | 240 | 216 | 232 | 31.5725
|  |  | 20:35 | 1 | АВ-100А | 22 | 14 | 15
|  |  |  | 2 | АВ-100А | 5 | 22 | 4
|  |  |  | 3 | АВ-100А | 17 | 37 | 12
ТП-269 | 250 | Т-1 | 06.12.2023 | ввод | Рб-400А | 51 | 37 | 68 | 227 | 233 | 229 | 18.8224
|  |  | 10:48 | 1 | АВ-160А | 40 | 19 | 42
|  |  |  | 2ул. | АВ-160А
|  |  |  | 3 | АВ-250А | 11 | 18 | 26
ТП-286 | 100 | Тр-р | 06.12.2023 | ввод | Рб-100А | 0 | 0 | 10 | 237 | 237 | 235 | 6.92
|  |  | 19:43 |  | АВ-1 | 0 | 0 | 10
ТП-341 | 25 | Тр-р | 06.12.2023 | ввод | Рб-100А | 0 | 0 | 7 | 241 | 237 | 239 | 19.376
|  |  | 10:10 | 2 | АВ-63А | 0 | 0 | 7
|  |  |  | 3рез. | АВ-40А
ТП-346 | 25 | ТР-Р | 2023-12-07 | 1ввод | АВ-40А | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |  | 0
|  |  | 10:10 | 2 | АВ-25А | 0 | 0 | 0
п.Мансурово
ТП-280 | 250 | Тр-р№2 | 2023-12-17 | ввод | АВ-400 А | 171 | 161 | 200 | 230 | 229 | 229 | 55.36
|  |  |  | 1 | АВ-250 А | 44 | 82 | 66
|  |  |  | 2 | АВ-250 А | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | АВ-250 А | 36 | 12 | 33
|  |  |  | 4 | АВ-250 А | 13 | 22 | 26
|  |  |  | 6 | АВ-250 А | 28 | 12 | 25
|  |  |  | 7 | АВ-250 А | 45 | 31 | 50
|  |  |  | ул | АВ-250 А |  | 2
ТП-280 | 250 | Тр-р№1 |  | ввод | Рб-400А | [6 empty] | 0
|  | Резерв |  | 2 | Рб-160А
|  |  |  | 3 | Рб-250А
|  |  |  | 8 | Рб-250А
Note on B1168: admin: